## 计算公式
下面表格中，红色字体的是变量，根据项目具体情况修改。修改后会自动得出成本结果。表格忽略了税费、维护人员人力成本等，因为太复杂，且影响不大。绿色字体是最关注的结果。
机柜成本分析表 V2.0 王洪涛 2011-12-12
项 | 单位 | 计算公式 | 值 | 说明
机柜额定电流 | A | A | 13
机柜额定功率 | KW | B=A*220/1000 | 2.86
数据中心每KW(IT设备耗电）建设成本 | 万 | C | 2.75 | 除土地和建筑成本外的所有建设费用
年平均PUE |  | D | 1.7 | 分子是变电站电表的读数
折旧年限 | 年 | E | 6
配电、UPS、制冷设备维护费用比例 |  | F | 8% | 维护费用与采购费用的比值
配电、UPS、制冷设备占总建设成本比 |  | G | 80% | 供配电、ups、油机、水泵、精密空调和制冷设备
配电、UPS、制冷设备年维护成本 | KW/万元 | H=C*F*G | 0.176
电价 | KWH/元 | I | 0.80124 | 1.4875
机柜电力使用效率 |  | J | 90% | 估值，实际功耗与额定功耗的比值
单机柜，IT设备耗电（年） | KWH | K=B*J*24*356 | 21992.256 | 仅IT设备
单机柜，综合耗电（年） | KWH | L=K*D | 37386.8352 | 所有设备功耗，平均分担至单机柜的值
单机柜年电力成本 | 元 | M=L*I | 29955.7188
单机柜年维护成本 | 元 | N=B*H*10000 | 5033.6
单机柜年折旧成本 | 元 | O=B*C*G/E*10000 | 10486.6667
年投资收益率 |  | P | 0%
每千瓦年投资收益 | 元 | Q=P*C*10000 | 0
机柜年成本 | 元 | R=M+N+O+(Q*B) | 45475.9854
机柜月租用成本 | 元 | S=R/12 | 3789.6655
每千瓦每月租用成本 | 元 | T=S/B | 1325.0579
每A电每月租用成本 | 元 | U=T*0.22 | 291.5127
每千瓦IT设备每月分担的折旧成本 | 元 | V=O/12/B | 305.5556
每千瓦IT设备每月分担的维护成本 | 元 | W=N/12/B | 146.6667
每千瓦IT设备每月分担的电力成本 | 元 | X=M/12/B | 872.8356
每千瓦IT设备每月分担的资产收益成本 | 元 | Y=Q/12 | 0
Z
[5 empty] | PUE为2时，每kw每月电费 | PUE每增0.1，增加的电费
|  | pue | 2
|  | 电价1 | 0.83 |  | 1211.8 | 60.59
|  | 电价2 | 0.9 |  | 1314 | 65.7
|  | 电价3 | 1 |  | 1460 | 73
|  | 电价4 | 1.2 |  | 1752 | 87.6
|  |  | 1.4876 |  | 2171.896 | 108.5948